1min版

北大の中沢と申します。私共、浄水関係の研究をしておりまして、異臭味物質に対して吸着性能のいい細かな活性炭を開発したんですね。それで膜処理との組み合わせではうまくいっているんですけど、従来型の砂ろ過処理に実際に導入しようとすると、細かさゆえに残留してしまうということで、それを抑えるために凝集処理で改善しようと考えまして、ラボで凝集剤を作っています。

数十種類サンプルをつくって既製品よりも性能の良いポリ塩化アルミがボチボチ出来てきているというところです。

3min版

北大で浄水関係の研究をしております、中沢と申します。水道水のかび臭や土臭さが気になったことがあるかもしれませんが、そういった異臭味の対策としてよく活性炭が使われます。でこの活性炭を非常に細かく磨り潰すと比表面積が増えて吸着性能がかなり改善することが分かってきていて、その性能のいい細かな活性炭が膜処理と組み合わせて実際に導入されているんですけど、従来型の砂ろ過処理には使えていない現状です。というのも、非常に細かいということで、砂でとらえきれずに残留してしまう確率が高まると考えられるからなんですね、制御しにくいんじゃないかって。そこで、凝集処理を適正化して残留を抑えようと考えまして、凝集剤の性能を引き出すことができる攪拌条件を調べたり、性能の良い凝集剤そのものを作ってみたりしています。

こちらのグラフは攪拌強度と活性炭の砂ろ過残留量の関係なんですけど、攪拌はある程度しっかりしないといけないということが分かります。特に凝集剤として塩基度の高いものを使って、攪拌強度を高めると残留が抑えられることが分かりました。

ただ、通常の粉末活性炭よりも微粉化した活性炭の方が残留しやすいので、それを抑える凝集剤を試作しておりまして、既製品よりも性能のよいものがボチボチ出来てきてます。

上水処理ではかび臭対策として活性炭で吸着処理するんですけど、その活性炭が配水系に漏れ出てしまわないように制御しようというのが私共の研究の目的です。

一般的に、水道水は川の水を砂ろ過して作られるんですが、その流れは、濁り物質を凝集剤という薬品を入れてぐるぐるかき混ぜて凝集させて、その塊を沈殿させたあと、上澄みの部分を砂ろ過にかけて透明な水を得るというもので、良質な水を得るためには、しっかりと凝集処理を行う必要があります。

凝集処理を適正化するというと普通は凝集剤を入れる量なんかを増やしたりするんですが、うちでは既に使われている凝集剤よりも性能のよいものを作ろうと頑張っていてラボでポリ塩化アルミニウムそのものを試作しています。

河川水くらいの濁りでも、直接砂ろ過してしまうと浄化しきれないので、先に沈澱処理をします。

ただ、濁りの元になっている粘土などは非常に細かいうえ、お互いに反発しあっているのでなかなか沈んでくれません。

そこで凝集処理というものを行います。

濁り物質の反発しあう力を弱める薬品・凝集剤を入れて、ぐるぐるかき回すと粒子が纏まってフロックが出来てきます。

ポリ塩化アルミニウムの作り方は大きく分けて二つの工程から成っています。

基本の材料はアルミニウム化合物です。塩化アルミ・硫酸アルミを水に溶かして、溶けにくい水酸化アルミを混ぜて、加熱、塩基度調整して、溶け残りなどを分離して液体のポリ塩化アルミニウムが得られます。

塩化アルミや硫酸アルミのような水に溶けやすいアルミニウムの溶液は三価のアルミのイオンばっかりなんですね。一方で、ポリ塩化アルミニウムはポリカチオン・多核化したアルミニウムが溶け込んでいる溶液なんですけど、溶液そのもののpHを上げているので、溶解度的に析出寸前の大きな粒子が増えている訳でして、多核化しているとその分価数が高くなって荷電中和力が高まるわけです。それと同時に凝集核となるゼータ電位的に中性な粒子も増えるのでフロックが見る見るうちにできてくるわけです。

企業の方もこの調整方法については教えてくれないので、自分で試行錯誤して頑張ってます。

砂ろ過処理水に残留する活性炭は濁度では比べられないくらい濃度が薄いので粒子の個数濃度を測ることにしました。サンプルをメンブレンフィルタでろ過して活性炭粒子を捉えてから、デジタル顕微鏡を使って拡大して画像データとして保存しまして、画像処理をかけて自動で活性炭粒子を検出するという流れで、サンプルの通水量で割り戻して濃度を算出するわけです。

この方法に行き着くまでに、なかなか苦労しまして、パーティクルカウンターとかあとは蛍光試薬で活性炭を光らせて観察しようとかしたんですけど。パーティクルカウンターは砂ろ過処理水をすぐさま測るのには向いていなくて、マイクロバブルまでカウントしてしまうということで活性炭粒子数が正確に測れませんでした。蛍光試薬も三種類くらい試したんですが、活性炭が全然光ってくれなかったり、染色した後にメンブレンに捕捉して蛍光を当てて光るのを観察するんですけど、そのメンブレンまで光ってしまったりと、うまくいきませんでした。

ポリ塩化アルミニウム中のAl種のうち11種の結晶構造が明らかになっている。

そのうち5種のモノマーはAl3+、Al(OH)2+、Al(OH)2+、Al(OH)3 (aq)、Al(OH)4-、

ダイマーは[Al2(OH)2]4+、

トリマー[Al3(OH)4]5+、

2種のケギン・ポリマー[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+、[Al30O8(OH)56(H2O)24]18+

2種のフラット・ポリマー[Al13(OH)24(H2O)24]15+、[Al8(OH)14(H2O)18]10+